Бенчмаркинг углеродоемкости производства энергии на тепловых электростанциях Российской Федерации

И.А. Башмаков*, К.Б. Борисов, Т.В. Гусева, М.Г. Дзедзичек, О.В. Лебедев и А.А. Лунин

Центр энергоэффективности − XXI век,

Россия, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 61

*Адрес для переписки: bashmako@co.ru

Реферат. В статье описаны методические подходы к оценке удельных прямых и косвенных выбросов парниковых газов (ПГ) при выработке электрической и тепловой энергии на ТЭС России. Обоснована типология ТЭС, которая используется для целей бенчмаркинга. На основе использования открытых данных построены кривые бенчмаркинга для удельных выбросов ПГ на российских ТЭС. Описан программный комплекс Бенчмаркинг-ТЭС, который содержит алгоритмы, позволяющие обеспечить сопоставимость с бенчмарками, используемыми как международными системами, так и системами отдельных стран. Определены эталонные значения удельных выбросов ПГ для выбранной типологии ТЭС, а также значения удельных выбросов ПГ по новым перспективным низкоуглеродным технологиям генерации электроэнергии.

Ключевые слова. углеродоемкость, производство электроэнергии; бенчмаркинг; выбросы парниковых газов; выбросы жизненного цикла

Abstract. The article describes methodological approaches to assessing specific direct and indirect greenhouse gas (GHG) emissions from electricity and heat generation by Russian thermal power plants (TPPs). A typology of TPPs was substantiated for benchmarking purposes. Based on publicly available data, benchmarking curves for specific GHG emissions from Russian TPPs were constructed. The Benchmarking-TPP software package is presented; it includes algorithms that ensure comparability with benchmarks used by national and international systems and frameworks. Reference values of specific GHG emissions were identified for the selected TPP typology, as well as specific GHG emission values for new and perspective low-carbon power generation technologies.

Keywords: carbon intensity; electricity generation; benchmarking; greenhouse gas emissions; life-cycle emissions

Введение

Россия поставила цель выйти на углеродную нейтральность к 2060 году. Без заметного снижения выбросов ПГ в электро- и теплоэнергетике эту задачу решить нельзя. Для введения механизмов углеродного регулирования в России, включая формирование целевых заданий и распределение квот на выбросы ПГ, требуется качественная система бенчмаркинга в электроэнергетике.

Широкий разброс полученных по разным методикам оценок углеродоемкости электрической энергии в России не позволяет эффективно управлять процессами декарбонизации в России. Платформа Our World in Data (2025) вслед за Ember (2025) сообщает о высокой углеродоемкости производства электроэнергии в России: 449 гCO2/кВт-ч в 2024 году. Это значительно превышает значения, которые указывает МЭА (IEA, 2024а) – 349,5 гCO2/кВт-ч – и некоторые российские эксперты. Согласно Генеральной схеме (2024), удельные выбросы от установок, работающих на ископаемом топливе, в расчете только на электроэнергию от ТЭС для 2021 г. оценены равными 838 гCO2экв/кВт-ч (без вычета расхода топлива на производство тепла на ТЭЦ). Консорциум-5 (2024) дал оценку на 2021 г. для ТЭС – 571,7 гCO2экв/кВт-ч (с вычетом расхода топлива на производство тепла на ТЭЦ). Гайнуллина и др. (2024) дают оценку 450 гCO2экв/кВт-ч для газовых и 1000 гCO2экв/кВт-ч для угольных ТЭС для трех ПГ по охватам 1+2+3. Для агрегированных удельных выбросов ПГ (выбросы от ТЭС, отнесенные к генерации электроэнергии на всех источниках) ЦЭНЭФ-XXI (2022) дает оценку 341 гCO2экв/кВт-ч в 2022 г. Shirinkina et al. (2025) дают оценки по генерирующим компаниям в диапазоне 310–634 гCO2экв/кВт-ч. В Атласе инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества (2021) дана оценка 353 гCO2экв/кВт-ч за 2019 г. Любимова (2022) дает оценку 510-520 гCO2экв/кВт-ч (метод оценки не указан). Это даже выше оценок Our World in Data и Ember. Roslyakov et al. (2024) дают широкий диапазон значений удельных выбросов для групп ТЭС (390-1444 гCO2экв/кВт-ч при распределении топлива на ТЭС по пропорциональному методу); в работе представлен первый российский опыт бенчмаркинга удельных выбросов ПГ, выполненного в рамках актуализации отраслевого информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям (НДТ). Однако это не позволяет оценить удельные выбросы для отдельных источников генерации и для других методов разнесения топлива и обеспечить сопоставимость удельных выбросов ПГ с зарубежными оценками. Ассоциация «НП Совет рынка» совместно с АО «АТС» разработали «Концепцию расчета и публикации коэффициентов выбросов парниковых газов энергосистемы Российской Федерации» и публикуют удельные выбросы СО2 по ценовым зонам и по неценовой зоне Калининградской области в почасовом режиме. Например, на 12:00 27 октября для ценовой зоны 1 удельные выбросы составили 335,3 гСО2/кВт-ч, для ценовой зоны 2 (Сибирь) – 412,3 гСО2/кВт-ч, для ценовой зоны 2 (Восток) – 473,1 гСО2/кВт-ч, для неценовой зоны Калининградской области – 538,1 гСО2/кВт-ч.

В поправках к федеральным законам «Об электроэнергетике» и «Об ограничении выбросов парниковых газов» вводятся следующие понятия: коэффициент выбросов парниковых газов квалифицированного генерирующего объекта; коэффициент выбросов парниковых газов энергосистемы; углеродный след; прямые и косвенные выбросы парниковых газов; косвенные энергетические выбросы парниковых газов. Методологию их оценки еще только предстоит установить. Задача данной статьи – внести вклад в разработку такой методологии. Введение механизмов, подобных СВАМ (carbon border adjustment mechanism), требует оценки и отчетности по углеродоёмкости продукции, включая данные по удельным прямым (охват 1) и косвенным (охват 2) выбросам в соответствии с методиками бенчмаркинга, принятыми в странах-импортерах. Поэтому показатели бенчмаркинга по удельным выбросам ПГ при производстве электрической и тепловой энергии должны быть сопоставимы не только для источников генерации в России, но и с зарубежными показателями. Сохранение или расширение российских ниш на мировых рынках электроэнергии и электроёмкой промышленной продукции будет возможно только при условии наличия данных о сопряженных прямых и косвенных удельных выбросах ПГ в форматах, признаваемых на этих рынках.

Важным инструментом углеродного регулирования могут стать государственные и корпоративные закупки (в первую очередь для госкорпораций) с требованиями к минимальному углеродному следу закупаемой продукции. Это означает введение требований к углеродному следу используемой электрической и тепловой энергии. Эффективный бенчмаркинг в этом случае становится важным инструментом регулирования закупок низкоуглеродной энергии и маркировки углеродоемкости продукции. Для общего повышения эффективности работы производителей электрической и тепловой энергии в России необходимо, чтобы менеджмент предприятий располагал инструментом сравнительной оценки эффективности собственной генерации с эталонами для выявления потенциала повышения эффективности на основе бенчмаркинга. Необходимо будет использовать результаты бенчмаркинга и при актуализации ИТС 38-2024 «Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии».

Первый раздел статьи посвящен описанию методических основ системы бенчмаркинга производства энергии на ТЭС. Во втором разделе описаны исходные данные, на основе которых были сформированы кривые бенчмаркинга. Эти кривые используются для определения эталонных значений прямых удельных выбросов ПГ. Подходы к оценке удельных выбросов для охватов 2 и 3 и результаты этой оценки показаны в следующем разделе. В четвертом разделе кратко описан программный комплекс Бенчмаркинг ТЭС и перспективы его развития, а в пятом приведены результаты анализа динамики удельных выбросов ПГ на производство электроэнергии после 2000 года и межстрановых сопоставлений. В заключительном разделе сформулированы основные выводы данной работы.

Методическая основа системы бенчмаркинга производства энергии на тепловых электростанциях

Бенчмаркинг – это сопоставительный анализ c эталонными показателями для определения возможностей повышения эффективности собственной работы (Башмаков и др., 2021). Для его проведения нужны эталонные показатели и показатели для данного предприятия или установки, оцененные таким образом, чтобы их можно было сопоставлять с эталонными. Для самого определения эталонного показателя уже необходима система бенчмаркинга, поскольку он выбирается на основе ранжирования тем или иным образом сопоставимых показателей для отдельных предприятий или установок.

Система бенчмаркинга – это набор процедур, позволяющих собрать и обработать по заданным алгоритмам необходимую информацию для ранжирования и корректного сравнения ключевых показателей. В отрасли производства энергии на тепловых электростанциях существует несколько международных и национальных систем бенчмаркинга по уровню удельных расходов энергии и удельных выбросов ПГ, включая систему межстранового бенчмаркинга МЭА Emission Factors 2024 (IEA, 2024a); Life Cycle Upstream Emission Factors 2024 (IEA, 2024b); систему бенчмаркинга ЕС ЕТC для тепловой энергии (European Commission, 2021); систему «Сравнительный анализ выбросов в атмосферу 100 крупнейших производителей электроэнергии в США» (Benchmarking Air Emissions of the 100 Largest Electric Power Producers in the United States, 2024); систему бенчмаркинга производителей электроэнергии в Канаде (Smart Energy Benchmarking, 2023); систему бенчмаркинга производителей электроэнергии для ЕТС в Китае (ETS in China, 2017; 关于做好2023、2024) и др. Развитие механизмов углеродного регулирования и систем корпоративной отчетности по углеродному следу продукции формирует спрос на прозрачность оценки показателей углеродоёмкости. В некоторых юрисдикциях, например, в Калифорнии, уже требуется обязательная отчетность по выбросам охвата 2 (с 2026 года) и охвата 3 (с 2027 года). Отчетность по охвату 2 также требуется в рамках СВАМ.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 113.00.11 и ГОСТ Р 113.00.30-2023 основные этапы проведения бенчмаркинга включают: определение границ процессов для количественного определения выбросов ПГ и выбор методик(и) расчета выбросов ПГ; разработку анкеты для сбора данных, необходимых для расчета выбросов ПГ; сбор и обработку данных, необходимых для расчета удельных выбросов ПГ; расчет удельных выбросов ПГ; верификацию результатов расчетов удельных выбросов ПГ и построение кривых бенчмаркинга удельных выбросов ПГ.

Границы системы бенчмаркинга определяются объектом бенчмаркинга, которым могут быть ТЭС, энергосистема, страна, генерирующая компания или потребители электроэнергии. В п. 1) проекта закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» указаны два варианта границ системы: генерирующий объект и энергосистема.

Электроэнергия является основным продуктом ТЭС. Кроме того на ТЭС производится тепловая энергия, а также могут производиться холод, сжатый воздух и водород. Существующие системы бенчмаркинга продукции отрасли в основном сформированы для оценки энергоемкости или углеродоёмкости производства: электроэнергии; тепловой энергии и суммы электрической и тепловой энергии.

Корректное сравнение удельных показателей для ТЭС требует разработки специальной методики для приведения их в сопоставимый вид с учетом: разного набора выпускаемой продукции; разных видов топлива для ТЭС; разных единиц измерения для топлива и выпускаемой продукции; разных методов разнесения затрат топлива на производство электрической и тепловой энергии; разного оборудования на ТЭС; разного набора ПГ; разных коэффициентов пересчета выбросов ПГ в эквивалент СО2; разных границ производственной системы – валовая генерация или отпуск электрической энергии с шин станций и тепла от коллекторов, выбросы по охватам 1, 2 и 3.

Справочник ИТС 38-2024 ограничивается выбросами охвата 1 и только по СО2, однако для ТЭС есть практика оценки выбросов трех ПГ по трем охватам. Для каждого из них границы учета выбросов ПГ различаются (рис. 1):

охват 1 – прямые выбросы ПГ от сжигания топлив на ТЭС. Здесь встает проблема учета сжигания топлива на пиковых котельных в составе ТЭС и проблема разнесения затрат топлива на выработку электрической и тепловой энергии;

охват 2 – косвенные выбросы ПГ, порождаемые процессами добычи, переработки и транспортировки топлива на ТЭС (выбросы топливного цикла). Выбросы по охвату 2 теоретически могут оцениваться для каждой ТЭС, но практически существенно проще оценивать средние по стране показатели;

охват 3 – воплощенные в строительных конструкциях и оборудовании ТЭС, а также связанные с выводом ТЭС из эксплуатации и утилизацией соответствующих отходов выбросы ПГ. В отдельных базах данных эти коэффициенты называются инфраструктурными.

Такая классификация следует методике МЭА и отличается от традиционной, в рамках которой прямые выбросы по охвату 1 для электроэнергии являются косвенными выбросами по охвату 2 для всех других товаров и услуг, при производстве которых используются электроэнергия.

| выбросы на предшествующих стадиях технологической цепочки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| косвенные выбросы – охват 2 |  |  | прямые выбросы – охват 1 |
|  | Добыча и переработка топлива |  |  |
|  | Транспортировка топлива |  |  |
| воплощенные выбросы – охват 3 |  |  |  |
|  | Выбросы, воплощенные в конструкциях ТЭС и связанные с выводом ТЭС из эксплуатации |  |  |

Рисунок 1. Границы систем учета выбросов ПГ на ТЭС

Источник: ЦЭНЭФ-XXI на базе (Leisen et al., 2024).

Figure 1. System boundaries for accounting for GHG emissions from TPPs

Методической основой для оценки прямых выбросов ПГ от сжигания топлив на ТЭС является Приказ Минприроды России от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов». Ключевым вопросом оценки удельных выбросов ПГ при производстве электроэнергии является разделение потребления топлива ТЭЦ на электро- и теплоэнергию. В России для этой цели в официальной статистической отчетности используются два основных метода: физический метод и пропорциональный метод (ОРГРЭС). Физический метод распределяет расход топлива по каждому виду энергии на основе теплового баланса ТЭЦ, а вся экономия топлива при когенерации относится на электроэнергию. Результаты достаточно близки к результатам, полученным при использовании подхода МЭА (IEA, 2024a) с фиксированной эффективностью производства тепловой энергии для межстрановых сравнений. Пропорциональный метод основан на эмпирических коэффициентах, отражающих термодинамическую ценность расходов пара на входе в турбину, в регулируемых отборах и в конденсаторах. Кроме того используются эмпирические коэффициенты, учитывающие регенеративный подогрев питательной воды на ТЭС. Существенным недостатком этого метода является сложность расчетов и верификации. В ряде случаев предлагаются упрощенные схемы расчетов для этих методов (WBCSD и WRI, 2004). Но ценой упрощения является снижение точности оценок. В этом методе экономия топлива при когенерации относится на теплоэнергию. Может показаться немного странным, что МЭА ссылается на пропорциональный подход, который отличается от российского пропорционального метода. Он распределяет затраты топлива на основе доли электроэнергии и тепла в выработке, предполагая, что эффективность производства электроэнергии и тепла одинакова. Этот подход завышает эффективность производства электроэнергии за счет эффективности производства тепла. Протокол по парниковым газам (WBCSD и WRI, 2004) опирается на метод эффективности (метод со стандартными (эталонными) показателями эффективности раздельной генерации электроэнергии (40%) и тепла (80%)). Два других метода, перечисленных в этом документе, это метод энергосодержания (топливо распределяется на основе энергосодержания вырабатываемого пара и электроэнергии) и метод потенциала работы, или эксергетический метод (топливо распределяется на основе потенциала работы различных генерируемых потоков энергии). Было предложено несколько других методов, но они редко используются для распределения затрат топлива на электроэнергию и тепло.

В некоторых странах (Россия и США) энерго- и углеродоемкость часто оцениваются на чистую выработку (отпуск) электроэнергии (исключая собственное потребление энергии).

Исходные данные, формирование кривых бенчмаркинга и определение эталонных значений удельных выбросов

Исходными данными для количественного определения удельных выбросов парниковых газов от ТЭС являются: данные по объемам производства на ТЭС и отпуска от ТЭС электрической и тепловой энергии и расходов электрической и тепловой энергии на собственные нужды; данные по объемам использования топлива на ТЭС по видам топлива; разделение объемов расхода топлива на производство электрической и тепловой энергии по физическому и пропорциональному методам; объемы захвата и захоронения углерода от ТЭС.

В качестве исходных данных для программного комплекса (калькулятора) Бенчмаркинг-ТЭС использовалась информация из нескольких источников, находящаяся в открытом доступе. Во-первых, это схемы теплоснабжения муниципальных образований, которые обновляются ежегодно, но отражают не все ТЭС. Во-вторых, программы развития электроэнергетических систем регионов РФ (СиПР) (однако в новой редакции СиПР с 2023 года подробные технические характеристики ТЭС не приводятся). В-третьих, сведения об объёмах используемого топлива, предоставляемые крупными генерирующими компаниями по станциям в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии». Кроме того, использовались данные ежегодных отчетов и отчетов об устойчивом развитии генерирующих компаний, а также промышленных компаний, имеющих собственные ТЭС и данные Росстата. На основе обработки этих открытых данных были сформированы выборки из 120 ТЭС, работающих на разных видах топлива, на основе которых были построены кривые бенчмаркинга, используемые в программном комплексе (калькуляторе) Бенчмаркинг-ТЭС.

Все ТЭС были разбиты на 4 группы по основным видам используемого топлива: газовые ТЭС (с долей природного газа в топливном балансе ≥95%, а также газовые КЭС и ГРЭС с долей природного газа ≥90%); угольные ТЭС (c долей угля, включая доменный и коксовый газы, ≥95%); мазутные ТЭС (с долей мазута ≥50%) и прочие ТЭС с несколькими видами топлива, пропорции которых не удовлетворяют первым трем критериям. Анализ по данным выборки из 120 ТЭС показал, что различия в удельных выбросах ПГ не зависят от единичной мощности, типа оборудования или параметров пара, но они в существенной степени зависят от метода разнесения затрат топлива на ТЭС.

На основе этих данных были сформированы кривые бенчмаркинга по ТЭС на разных видах топлива, включая кривые для: удельных расходов топлива (УРУТ) на выработку и отпуск электрической и тепловой энергии; коэффициентов полезного использования топлива (КПИТ); доли расходов электроэнергии на собственные нужды; прямых удельных выбросов СО2 и СО2экв, а также суммы удельных выбросов по охватам 1, 2 и 3 как на выработку, так и на отпуск отдельно электрической и тепловой энергии, а также суммы электрической и тепловой энергии.

В выборку газовых вошли 61 ТЭС, включая 27 газотурбинных и парогазовых электростанций (ГТУ-ТЭЦ, ПГУ-ТЭЦ, отдельные ПГУ-энергоблоки в составе ТЭЦ) и 38 паротурбинных (паросиловых) тепловых электростанций. На их долю пришлась треть выработки электроэнергии на газовых ТЭС России. В выборку угольных ТЭС вошли 55 ТЭС, на долю которых пришлось 70% всей выработки электроэнергии на угольных ТЭС России. В выборку мазутных ТЭС вошли только 4 ТЭС, поэтому в данной работе кривые бенчмаркинга для них не показаны. Кривые бенчмаркинга для газовых и угольных ТЭС по охватам 1, 1+2 и 1+2+3 показаны на рис. 2 и 3.

| физический метод | пропорциональный метод |
| --- | --- |

Рисунок 2. Бенчмаркинг по удельным выбросам ПГ от газовых ТЭС

Источник: расчеты ЦЭНЭФ-XXI по данным Схем теплоснабжения муниципальных образований, Годовых отчетов и Отчетов по устойчивому развитию российских генерирующих компаний

Figure 2. Specific GHG emissions benchmarking for gas-fired TPPs

| физический метод | пропорциональный метод |
| --- | --- |

Рисунок 3. Бенчмаркинг по удельным выбросам ПГ от угольных ТЭС

Источник: ЦЭНЭФ-XXI по сведениям генерирующих компаний и схем теплоснабжения муниципальных образований

Figure 3. Specific GHG emissions benchmarking for coal-fired TPPs

Важной задачей бенчмаркинга является определение эталонных значений удельных выбросов ПГ. В качестве эталонных значений в ИТС 38-2024 «Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии» определены верхний и нижний уровни индикативных показателей выбросов СО2 для технологий производства электрической и тепловой энергии в соответствии с методикой ГОСТ Р 113.00.30-2023.

Верхний уровень индикативного показателя (ИП1) определяется по формуле:

ИП1 = ИПmax – (ИПmax – ИПmin) * 0,15				(1)

Нижний уровень индикативного показателя (ИП2) определяется по формуле:

ИП2 = ИПmax – (ИПmax – ИПmin) * 0,6					(2)

где:

ИПmax – максимальный удельный показатель выбросов СО2 в расчете на единицу производимой энергии, определенный по результатам бенчмаркинга;

ИПmin – минимальный удельный показатель выбросов СО2 в расчете на единицу производимой энергии, определенный по результатам бенчмаркинга.

В работе (Доброхотова и Скобелев, 2023) было выдвинуто предложение использовать требование достижения ИПmin (по охвату 1) в качестве одного из основных критериев отнесения проектов развития экономики (в том числе энергетики) к так называемым «проектам устойчивого (в том числе зелёного) развития, таксономия которых утверждена постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2021 г. № 158. При этом в действующей редакции постановления от 14 октября 2025 г. приведены ссылки на ИТС 38-2024, однако указан показатель, который в разы ниже установленных в информационно-техническом справочнике ИП для сжигания различных видов топлива и получения электрической и тепловой энергии. Например, «прямые выбросы парниковых газов при электрогенерации на природном газе» для зелёных проектов должны быть ниже 100 гСО2экв/кВт-ч», а в ИТС 38-2024 нижний (прогрессивный) показатель ИП2 «на отпуск электрической энергии на газовых ТЭС» установлен на уровне ИП2=551 гСО2экв/кВт-ч.

Результаты оценки индикативных показателей по данным кривых распределения на основе сформированных выборок по ТЭС на разных видах топлива представлены в таблице 1. В выборке из четырех мазутных ТЭС доля мазута в топливном балансе варьирует от 54% до 100%. Результаты для них несопоставимы, поскольку на удельные выбросы значительно влияли параметры прочих видов топлива, используемых этими ТЭС. В качестве эталонного значения для мазутной ТЭС принято среднее значение из выборки МЭА по странам. Это допустимо, поскольку расчеты по физическому методу и методу МЭА дают близкие результаты. Для ТЭС на биомассе и на отходах не удалось сформировать выборки, поэтому в качестве эталонных значений приняты средние значения из выборки МЭА по странам мира. Для ТЭС со смешанными видами топлива эталонные значения определяются как средневзвешенная эталонных значений для ТЭЦ на отдельных видах топлива.

В Справочнике ИТС 38-2024 индикативные показатели оцениваются с применением пропорционального метода. Однако для России оценку удельных выбросов на выработку электроэнергии выгоднее делать по физическому методу, поскольку он дает более низкие значения удельных выбросов на единицу электроэнергии и показывает результаты, сопоставимые с зарубежными системами бенчмаркинга. Это важно, потому что электроэнергия экспортируется, а тепловая энергия – нет, и кроме того, при расчете косвенных выбросов первоочередное внимание уделяется именно электроэнергии.

Анализ данных таблицы 1 показывает несовершенство использования формул (1) и (2) для оценки индикативных показателей: нижний уровень индикативного показателя для всех групп ТЭС оказывается выше средних значений или близким к ним, а зачастую и превышает уровень, замыкающий первые 80% генерации; и нижний, и верхний уровни индикативного показателя очень сильно зависят от единичных значений ИПmax и ИПmin и поэтому не могут выполнять функцию устойчивых индикативных показателей. Если в выборке из 61 газовых ТЭС убрать только одну, с самыми высокими удельными выбросами, на долю которой приходится всего лишь 0,05% генерации всеми ТЭС из выборки, то ИП1 при расчете по методу МЭА снижается с 558,2 до 539,7 СО2/кВт-ч (на 3,3%), а ИП2 – с 365,6 до 356,8 СО2/кВт-ч (на 2,4%). Исключение из выборки, включающей 4 мазутные ТЭС, двух, на долю которых приходится 2,5% выработки, приводит к кратному снижению ИП1.

В зарубежной практике углеродного и энергетического регулирования в качестве эталонных значений используются другие уровни бенчмарков: лучший удельный показатель; среднее для первого дециля (ЕС); уровень, замыкающий первый дециль (это значение часто называют наилучшими имеющимися технологиями – Best Available Technologies, BAT); уровень, замыкающий первый квартиль (это значение часто называют лучшими практически используемыми технологиями – Best Practical Technologies, ВРТ); среднее для всех предприятий; уровень, замыкающий первые 80% или первые 90%. Эти значения для выборок газовых, угольных и мазутных ТЭС России показаны в таблице 1. Их преимущество – устойчивость при изменении размера и состава выборки.

Таблица 1. Эталонные значения удельных прямых выбросов на выработку электроэнергии на ТЭС, СО2/кВт-ч

Источники: расчеты ЦЭНЭФ-XXI по выборкам ТЭС; IEA_Methodology_Emission_Factors_2024.pdf

Table1. Reference values of specific direct emissions from electricity generation at TPPs, CO2/kWh

|  | ИП1 | ИП2 | среднее по выборке | среднее для первого дециля | уровень, замыкающий: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | первый дециль |  | первый квартиль | первые 80% |
| Газовые ТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физический метод | 514,6 | 345,5 | 325,8 | 235,0 | 262,5 |  | 289,3 | 360,8 |
| пропорциональный метод | 587,6 | 433,6 | 447,6 | 334,4 | 346,6 |  | 397,8 | 474,2 |
| метод МЭА | 558,2 | 365,6 | 341,3 | 254,4 | 282,0 |  | 319,3 | 458,8 |
| «китайский» метод | 920,4 | 555,3 | 423,4 | 294,4 | 315,2 |  | 350,2 | 478,4 |
| Бенчмарки для мира – метод МЭА* | 928,6 | 544,1 | 423,8 | 277,0 | 315,6 | 310,8 |  | 504,9 |
| Бенчмарк для Китая |  |  |  |  | 328,8 |  |  |  |
| Угольные ТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физический метод | 1766,1 | 1022,4 | 940,7 | 572,0 | 675,2 |  | 860,3 | 1004,6 |
| пропорциональный метод | 2086,0 | 1326,8 | 999,1 | 743,0 | 822,9 |  | 831,7 | 1104,0 |
| метод МЭА | 2022,7 | 1220,2 | 971,5 | 627,1 | 718,2 |  | 837,5 | 1062,5 |
| «китайский» метод | 2137,1 | 1288,1 | 981,4 | 678,6 | 780,8 |  | 849,5 | 1071,0 |
| Бенчмарки для мира – метод МЭА* | 3792,6 | 1962,8 | 950,3 | 733,9 | 854,6 | 935,9 |  | 1312,8 |
| Бенчмарки для Китая |  |  |  |  | 791,0-824,4 |  |  |  |
| мазутные ТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| метод станции** | 5314,1 | 2796,5 | 758,6 | 558,6 | 558,6 |  | 558,6 | 558,6 |
| метод МЭА | 1836,1 | 1142,7 | 624,0 | 785,4 | 785,4 |  | 785,4 | 785,4 |
| Бенчмарки для мира – метод МЭА* | 13956,9 | 6753,9 | 786,6 | 489,7 | 587,5 |  | 683,2 | 897,8 |
| значения из базы данных МЭА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭС на биотопливе*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 14418,7 | 6922,1 | 1284,5 | 497,1 | 627,0 |  | 806,4 | 2016,0 |
| ТЭС на отходах | 2833,2 | 1520,3 | 1193,7 | 511,0 | 672,4 |  | 973,4 | 1485,1 |

* По странам.

** Метод станции – данные, по которым произведена оценка индикативных показателей, представленные в схемах теплоснабжения и схемах и программах развития электроэнергетических систем.

*** Биотопливо включает в себя как биотопливо, так и возобновляемые отходы. Коэффициент выбросов приведен для информации, поскольку выбросы CO2 от биотоплива не учитываются в общем объеме выбросов CO2.

Сравнение удельных выбросов для российских газовых и угольных ТЭС при их оценке по «китайскому» методу с эталонными значениями, используемыми в системе торговли квотами на выбросы в Китае, показывает, что они несколько выше значений, замыкающих первый дециль, но ниже значений, замыкающих первый квартиль. На этом основании можно сделать вывод, что эталонные значения в Китае определяются не выше значений для ТЭС, замыкающей первый квартиль по генерации электроэнергии. В системах бенчмаркинга ЕС в качестве эталона используются средние значения для первого дециля.

Показатель удельных выбросов ПГ в расчете на суммарную выработку электрической и тепловой энергии на ТЭС является наиболее адекватным показателем для бенчмаркинга ТЭС по критерию углеродоёмкости продукции. Однако он используется довольно редко. Эталонные значения для удельных выбросов ПГ на ТЭС при производстве тепловой энергии не устанавливаются.

Оценка удельных выбросов охвата 2 и охвата 3

Косвенные выбросы ПГ (выбросы топливного цикла) оцениваются для четырех групп процессов: добыча топлива, потери топлива, переработка топлива и транспорт топлива. МЭА в базе данных Life Cycle Upstream Emission Factors 2024 Database (IEA, 2024а). приводит оценки удельных косвенных выбросов ПГ для разных стран, включая Россию. Задача данного раздела – получить оценки косвенных выбросов ПГ на единицу используемого на ТЭС топлива для России и сравнить их с оценками МЭА.

Удельные косвенные выбросы ПГ на 1 кВт-ч определяются умножением удельных косвенных выбросов в расчете на 1 гут конкретного вида топлива на удельный расход топлива на выработку электроэнергии (УРУТ) на ТЭС, работающей на этом виде топлива. Чем выше УРУТ, тем выше косвенные выбросы ПГ. Результаты оценки косвенных выбросов от топливного цикла зависят как от набора процессов топливного цикла, так и от полноты и границ учета источников выбросов ПГ для каждого из этих процессов. Приведенные ниже оценки косвенных выбросов ПГ для ТЭС России получены на базе трех методических подходов и соответствующих им источников данных с использованием:

данных Национальной инвентаризации выбросов ПГ за 2022 год (Национальный доклад, 2024). Этот источник позволяет учесть только прямые выбросы в процессах топливного цикла;

созданной ЦЭНЭФ-XXI для Минэкономразвития России системы оценки вклада технологического фактора в повышение энергоэффективности и в динамику выбросов ПГ в секторе «энергетика» России (модель МТФК-16-80-ПГ, Башмаков и др., 2023а; Bashmakov et al., 2023). Использование этого инструмента позволяет учесть не только прямые выбросы в процессах топливного цикла, но и выбросы от используемых в этих процессах электрической и тепловой энергии;

матрицы полных коэффициентов расхода энергии в ТЭК (схема «русская матрешка»). Использование этого подхода позволяет учесть максимальный объем косвенных выбросов ПГ по технологическим цепочкам выработки электроэнергии на ТЭС.

Каждый из этих трех методических подходов имеет свои преимущества и недостатки. Методология МЭА использует первый подход и так же, как и использование данных Национального доклада, не позволяет учесть выбросы ПГ, сопряженные с потреблением электрической и тепловой энергии в процессах топливного цикла, а значит, дает заниженные оценки косвенных выбросов ПГ. Второй методический подход позволяет оценить косвенные выбросы с более высоким уровнем детализации, полноты, а значит, и точности. Он учитывает выбросы ПГ от используемой электрической и тепловой энергии в процессах топливного цикла, но не полностью учитывает косвенные выбросы ПГ на предшествующих стадиях технологической цепочки. Третий подход позволяет наиболее полно отразить косвенные эффекты, но не охватывает такие источники выбросов, как утечки и сжигание газа в факелах, и имеет меньший уровень детализации анализа.

Для оценки на основе данных Национального доклада используются данные об объемах выбросов трех ПГ (СО2, СН4 и N2O), показанные в разделах 1.А и 1.B электронных таблиц. Согласно Распоряжению Правительства РФ от 04.04.2025 № 805-р, выбросы метана переводятся в эквивалент СО2 с коэффициентом 28, а выбросы закиси азота – с коэффициентом 265. По каждой позиции суммируются выбросы трех ПГ. Затем они делятся на объемы экономической активности в процессах топливного цикла (преимущественно на объемы добычи или переработки топлива), и определяются удельные выбросы в расчете на 1 т топлива или на 1000 м3 природного газа. Следующий шаг – оценка удельных выбросов в расчете на 1 тут. В Национальном докладе выбросы, сопряженные с добычей нефти и газа, не разделяются. Поэтому удельные выбросы оценены как усредненные значения делением на сумму добычи нефти и газа в тут. Для оценки выбросов, сопряженных с транспортом топлива, на базе данных Росстат (Транспорт в России 2024) была оценена доля перевозки разных видов топлива в структуре перевозок грузов железнодорожным и водным транспортом. Поскольку на трубопроводном транспорте 95% сопряжено с выбросами и утечками в газопроводном транспорте, все выбросы были отнесены на природный газ. Результаты расчетов показаны в таблице 2. На основе описанного алгоритма расчетов на базе данных Национального доклада о кадастре антропогенных выбросов парниковых газов получены следующие значения косвенных выбросов (гСО2экв/гут): уголь – 0,2713; нефтепродукты – 0,2075; природный газ – 0,1652.

Таблица 2. Оценка косвенных выбросов ПГ (топливного цикла) для разных видов используемого на ТЭС топлива по данным Национального доклада о кадастре антропогенных выбросов парниковых газов. 2022 год

Источник: оценено ЦЭНЭФ-XXI по данным Росстата и Национального доклада о кадастре антропогенных выбросов парниковых газов из источников и их абсорбции поглотителями за 1990 – 2022 гг. Москва 2024.

Table 2. Evaluation of indirect fuel-cycle GHG emissions for various fuels used by TPPs, based on 2022 National Inventory Report

| Источники выбросов ПГ | Активность | Выбросы ПГ, тыс. тСО2экв |  |  |  | Удельные выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO2 | CH4 | N2O | Всего |  |  |
|  |  | тыс. т |  |  | тыс. тСО2экв | тСО2экв/т | тСО2экв/тут |
| Уголь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.A.1.c.i. Производство твердого топлива | 4243331 | 1461,55 | 0,03 | 0,00 | 1463,347 | 0,0033 | 0,0049 |
| 1. B. 1. a. Утечки в процессах добычи и переработки угля | 4243331 |  | 2736,51 |  | 76622,17 | 0,1728 | 0,2579 |
| 1.A.3.c. Железнодорожный | 28%2 | 7678,61 | 0,43 | 2,95 | 2372,59 | 0,0056 | 0,0083 |
| 1.A.3.d. Внутренний водный | 3,5%2 | 1614,81 | 0,15 | 0,04 | 57,06 | 0,0001 | 0,0002 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 0,2713 |
| Нефть и нефтепродукты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.A.1.c.ii. Добыча нефти и газа | 15323603 | 45399,97 | 1,18 | 0,17 | 45479,33 |  | 0,0297 |
| 1.A.1.b. Переработка нефти | 3133051 | 32463,55 | 1,66 | 0,27 | 32582,14 | 0,1040 | 0,0901 |
| 1.A.3.c. Железнодорожный | 17%2 | 7678,61 | 0,43 | 2,95 | 1440,50 | 0,0017 | 0,0012 |
| 1.A.3.d. Внутренний водный | 12,6%2 | 1614,81 | 0,15 | 0,04 | 205,42 | 0,0002 | 0,0002 |
| 1.B.2.c.ii.1. Сжигание в факелах | 5327341 | 56690,4 | 318,37 | 0,47 | 65729,95 | 0,1234 | 0,0863 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 0,2075 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.A.1.c.ii. Добыча нефти и газа | 15323603 | 45399,97 | 1,18 | 0,17 | 45479,33 |  | 0,0297 |
| 1.B.2.b. Утечки в системах транспорта и распределения | 542 260 | 36,15 | 1816,89 |  | 50909,12 | 0,0939 | 0,0657 |
| 1.B.2.c.ii.2. Сжигание в факелах | 6677221 | 335,33 | 0,06 | 0,03 | 344,19 | 0,0005 | 0,0004 |
| 1.A.3.e.i. Трубопроводный | 100%2 | 43318,56 | 0,80 | 0,08 | 433612,00 | 0,0649 | 0,0563 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 0,1652 |

1 Добыча или переработка соответствующих видов топлива.

2 Доли разных видов топлива в объемах перевозок соответствующими видами транспорта.

3 Сумма добычи сырой нефти и природного газа в тыс. тут.

Созданная ЦЭНЭФ-XXI модель МТФК-16-80-ПГ (Bashmakov et al., 2023; Башмаков и др., 2023а) позволяет с большей детализацией рассмотреть процессы топливного цикла и учесть выбросы ПГ от используемых в этих процессах электрической и тепловой энергии. Функция учета этих выбросов встроена в модель. Расчеты проведены для 2022 года. Результаты расчетов показаны в таблице 3. Получены следующие значения косвенных выбросов (гСО2экв/гут): уголь – 0,3128; нефтепродукты – 0,3793; природный газ – 0,2079. Как и ожидалось, за счет более полного учета косвенных выбросов в топливном цикле получены более высокие оценки, чем на основе данных Национального доклада о кадастре антропогенных выбросов парниковых газов. Однако этот подход все же не полностью учитывает косвенные выбросы ПГ.

Таблица 3. Оценка косвенных выбросов ПГ (топливного цикла) для разных видов используемого на ТЭС топлива по расчетам на модели МТФК-16-80-ПГ. 2022 год

Источник: оценено ЦЭНЭФ-XXI на модели МТФК-16-80-ПГ.

Table 3. Evaluation of indirect fuel-cycle GHG emissions for various fuels used by TPPs, based on the MTFK-16-80-PG model runs (2022)

| Источники выбросов ПГ | Активность | Выбросы ПГ, тыс. тСО2экв |  |  |  | Удельные выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO2 | CH4 | N2O | Всего |  |  |
|  |  | тыс. т |  |  | тыс. тСО2экв | тСО2экв/ т | тСО2экв/тут |
| Уголь |  |  |  |  |  |  |  |
| Добыча |  | 1278 | 2846 | 0 | 80955 | 0,1908 | 0,2848 |
| Сжигание | 4243331 | 1278 | 0 | 0 | 1281 | 0,0030 | 0,0045 |
| Утечки | 4243331 | 0 | 2846 | 0 | 79674 | 0,1878 | 0,2802 |
| Переработка | 1324041 | 372 | 0 | 0 | 374 | 0,0028 | 0,0042 |
| Транспорт |  | 828 | 0 | 0 | 901 | 0,0021 | 0,0032 |
| Железнодорожный | 28% | 715 | 0 | 0 | 788 | 0,0019 | 0,0028 |
| Внутренний водный | 3,5% | 113 | 0 | 0 | 113 | 0,0003 | 0,0004 |
| Итого прямые выбросы |  |  |  |  |  |  | 0,2921 |
| Косвенные выбросы |  |  |  |  | 4723 | 0,0139 | 0,0207 |
| Добыча |  |  |  |  | 1793 | 0,0042 | 0,0063 |
| Переработка |  |  |  |  | 525 | 0,0040 | 0,0059 |
| Транспорт |  |  |  |  | 2405 | 0,0057 | 0,0085 |
| Железнодорожный |  |  |  |  | 2391 | 0,0056 | 0,0084 |
| Переработка |  |  |  |  | 14 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 0,3128 |
| Нефть и нефтепродукты |  |  |  |  |  |  |  |
| Добыча |  | 70767 | 2072 | 0 | 128787 | 0,2417 | 0,1691 |
| Сжигание | 532733,81 | 7898,2 | 0,0 | 0,0 | 7903,7 | 0,0148 | 0,0104 |
| Утечки и сжигание в факелах | 532733,81 | 62868,4 | 2072,0 | 0,0 | 120883,6 | 0,2269 | 0,1587 |
| Потери | 17,9 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 262,9 | 0,0005 | 0,0003 |
| Переработка | 313304,91 | 36992,0 | 0,6 | 0,3 | 37095,6 | 0,1184 | 0,0828 |
| Транспорт |  | 1433,9 | 0,1 | 0,2 | 1484,8 | 0,0028 | 0,0019 |
| Нефтепроводный | 1213845,41 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 201,2 | 0,0004 | 0,0003 |
| Железнодорожный | 18%2 | 459 | 0 | 0 | 507 | 0,0010 | 0,0007 |
| Внутренний водный | 24%2 | 775 | 0 | 0 | 777 | 0,0015 | 0,002 |
| Итого прямые выбросы |  |  |  |  |  |  | 0,2541 |
| Косвенные выбросы |  |  |  |  | 41567 | 0,0839 | 0,1252 |
| Добыча |  |  |  |  | 18478 | 0,0015 | 0,002 |
| Переработка |  |  |  |  | 18569 | 0,0780 | 0,116 |
| Транспорт |  |  |  |  | 4520 | 0,0044 | 0,0065 |
| Нефтепроводный |  |  |  |  | 2888 | 0,0015 | 0,002 |
| Железнодорожный |  |  |  |  | 1537 | 0,0015 | 0,002 |
| Внутренний водный |  |  |  |  | 95 | 0,0015 | 0,002 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 0,3793 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |
| Добыча | з | 14939 | 132 | 0 | 18651 | 0,0279 | 0,0242 |
| Сжигание | 6677221 | 14584 | 0 | 0 | 14594 | 0,0219 | 0,0189 |
| Утечки | 6677221 | 355 | 132 | 0 | 4057 | 0,0061 | 0,0053 |
| Потери | 964 | 26 | 1421 | 0 | 39828 | 0,0596 | 0,0517 |
| Переработка | 1169761 | 3877 | 0 | 0 | 3880 | 0,0058 | 0,0050 |
| Газопроводный транспорт |  | 42423 | 1657 | 0 | 88769 | 0,1329 | 0,1152 |
| Сжигание | 6677221 | 42 91 | 4 | 0 | 42521 | 0,0637 | 0,0552 |
| Утечки | 6677221 | 32,19 | 1653 |  | 46248 | 0,0693 | 0,0600 |
| Итого прямые выбросы |  |  |  |  |  |  | 0,1961 |
| Косвенные выбросы |  |  |  |  | 9108,1 | 0,0136 | 0,0118 |
| Добыча |  |  |  |  | 1487,1 | 0,0022 | 0,0019 |
| Переработка |  |  |  |  | 6098,6 | 0,0091 | 0,0079 |
| Газопроводный транспорт |  |  |  |  | 1522,4 | 0,0023 | 0,0020 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 0,2079 |

1 Добыча или переработка соответствующих видов топлива.

2 Доли разных видов топлива в объемах перевозок соответствующими видами транспорта.

3 Иллюстративный расчет для ТЭС на угле и нефтепродуктах с КПД 36% и ТЭС на газе с КПД 40%.

Схема анализа по принципу «русской матрешки». На каждой последующей стадии технологической цепочки структура выбросов ПГ воспроизводится, но в существенно меньших размерах. Использование в топливном цикле топлива, электроэнергии и тепловой энергии, произведенных на ТЭС и на котельных, предполагает, что на предыдущих стадиях топливного цикла также использовались энергоресурсы и имели место выбросы ПГ. Но чтобы их произвести, на еще более ранних стадиях также использовалось топливо и имели место выбросы ПГ. Метод, который базируется на использовании модели ЦЭНЭФ-XXI МТФК-16-80-ПГ, отражает только внешнюю, самую большую, «матрешку». Данный метод дает сумму по всем «матрешкам», которые в ней скрыты. Обычно ограничиваются оценкой косвенных эффектов от экономии электрической и тепловой энергии. Но и экономия топлива дает косвенные эффекты: снижение затрат энергии на транспортировку, хранение, переработку или обогащение и добычу топлива. Эти эффекты можно учитывать в том случае, когда сэкономленное топливо не экспортируется из-за отсутствия внешних рынков.

Для отражения полного комплекса косвенных эффектов в 1993 году Bashmakov (1993; 2009) предложил модифицированную таблицу энергетического баланса. Она позволяет для оценки косвенных эффектов использовать способ, подобный тому, который используется в расчетах по межотраслевому балансу (МОБ). Расчет основывается на следующем представлении зависимости между потреблением конечной и первичной энергии:

PE=AE*PE+FE, или PE=(E-AE)-1*FE	(3)

где:

PE – вектор производства (потребления для стран-импортеров) топлива, электрической и тепловой энергии;

AE – квадратная матрица коэффициентов расхода первичного энергоресурса (энергоносителя) i на производство и доставку до потребителя энергоносителя j;

FE – вектор конечного потребления энергии (включая чистый экспорт энергоносителей, без учета расхода энергии на добычу, переработку и преобразование топлива и энергии).

Каждый коэффициент aеij матрицы AE показывает, сколько угля, нефтепродуктов, газа, электроэнергии и тепла необходимо для обеспечения потребителей, скажем, единицей угля. Любые изменения в технологиях добычи и переработки топлива, производства и передачи электроэнергии приводят к изменению коэффициентов матрицы AE. Матрица AE, а также векторы FE и FE, формируются на основе данных ЕТЭБ России (Башмаков, 2024). Возможны две модификации матрицы AE: без учета и с учетом расходов энергии на транспорт энергоносителей. Во втором случае учитывается весь расход энергии на трубопроводном транспорте и около 45% расходов энергии на железнодорожном транспорте. Оценка матрицы (E-AE)-1 для России за 2022 год дана в таблице 4. Часть топлива перевозится автомобильным транспортом, однако статистика не позволяет выделить расходы топлива на эти цели. Анализ показал, что коэффициенты таблицы 4 устойчивы во времени.

Методический подход с использованием матрицы полных коэффициентов расхода энергии в ТЭК позволяет охватить источники выбросов на всех стадиях топливного цикла, что, естественно, дает более высокие оценки косвенных эффектов от изменения потребления топлива на ТЭС. Умножая первые четыре столбца таблицы 4 на коэффициенты выбросов трех ПГ, получаем удельные выбросы ПГ по видам топлива (см. таблицу 5). В этом расчете не учтены выбросы от утечек и сжигания в факелах. На основе этого метода получены следующие значения косвенных выбросов (гСО2экв/гут): уголь – 0,1954; нефтепродукты – 0,2807; природный газ – 0,1370. Высокое значение для угля получается за счет учета значительных потерь угля. Без них показатель равен 0,0346.

Таблица 4. Оценка косвенных выбросов ПГ (топливного цикла) для разных видов используемого на ТЭС топлива по расчетам с использованием матрицы полных коэффициентов расходов энергии в ТЭК. 2022 год

Источник: Скорректировано для 2022 г. на основе Bashmakov Igor,·Anna Myshak, Vladmir Bashmakov, Konstantin Borisov, Maxim Dzedzichek, Alexey Lunin, Oleg Lebedev, Tatiana Shishkina. Compact meta‑models to estimate the effects of energy efficiency policies and measures. Energy Efficiency (2024) 17:45 https://doi.org/10.1007/s12053-024-10222-z

Table 4. Evaluation of indirect fuel-cycle GHG emissions for various fuels used by TPPs based on total energy input coefficient matrix in the energy sector (2022)

|  | Полные коэффициенты расхода энергии в ТЭК на единицу энергии, доставленной конечному потребителю, тут/тут |  |  |  | Удельные косвенные выбросы ПГ топливного цикла (только сжигание топлива), гСО2экв/гут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ |
| Уголь | 1,064 | 0,006 | 0,007 | 0,002 | 0,1637 | 0,0152 | 0,0173 | 0,0041 |
| Сырая нефть | 0,000 | 1,001 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,0018 | 0,0002 | 0,0000 |
| Нефтепродукты | 0,002 | 0,000 | 1,034 | 0,000 | 0,0045 | 0,0010 | 0,0732 | 0,0005 |
| Природный газ | 0,006 | 0,021 | 0,037 | 1,038 | 0,0094 | 0,0340 | 0,0590 | 0,0609 |
| Прочие твердые топлива | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0094 | 0,0004 |
| ГЭС и ВИЭ | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| АЭС | 0,002 | 0,008 | 0,004 | 0,002 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Электроэнергия | 0,004 | 0,014 | 0,007 | 0,003 | 0,0115 | 0,0390 | 0,0195 | 0,0073 |
| Тепло | 0,002 | 0,004 | 0,021 | 0,003 | 0,0037 | 0,0063 | 0,0375 | 0,0056 |
| Всего | 1,082 | 1,057 | 1,115 | 1,048 | 0,1932 | 0,0980 | 0,2161 | 0,0788 |
| Всего, включая транспорт топлива | 1,083 | 1,057 | 1,149 | 1,084 | 0,1954 | 0,0993 | 0,2807 | 0,1374 |
| Всего, без учета потерь угля и сырой нефти | 1,019 | 1,055 | 1,114 | 1,048 | 0,0342 | 0,0952 | 0,2151 | 0,0785 |
| Всего, включая транспорт топлива без учета потерь угля и сырой нефти | 1,020 | 1,056 | 1,148 | 1,083 | 0,0346 | 0,0965 | 0,2793 | 0,1370 |

Полученные с использованием трех разных методов оценки косвенных выбросов ПГ (топливного цикла) от генерации электроэнергии и выбранные в данной работе значения представлены в таблице 5. В целом, результаты сопоставимы, а различия объяснимы.

Таблица 5. Сравнение оценок удельных косвенных выбросов ПГ (топливного цикла), полученных разными способами, гСО2экв/гут

Источник: данные таблиц 8.4-8.8.

Table 5. Comparison of specific indirect fuel-cycle GHG emissions estimated using different methods, gCO2eq/gce

| Источники выбросов ПГ | По данным Национального доклада | По расчетам на модели МТФК-16-80-ПГ | С использованием матрицы полных коэффициентов расхода энергии в ТЭК |  | Выбранное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с учетом потерь угля и сырой нефти | без учета потерь угля и сырой нефти |  |
| Уголь |  |  |  |  |  |
| Сжигание | 0,0134 | 0,0326 | 0,1954 | 0,0346 | 0,0346 |
| Утечки | 0,2579 | 0,2802 |  |  | 0,2579 |
| Итого | 0,2713 | 0,3128 | 0,1954 | 0,0346 | 0,2925 |
| Нефтепродукты |  |  |  |  |  |
| Сжигание1 | 0,1212 | 0,2206 | 0,2807 | 0,2793 | 0,2793 |
| Утечки и сжигание в факелах | 0,0863 | 0,1587 |  |  | 0,0863 |
| Итого | 0,2075 | 0,3793 | 0,2807 | 0,2793 | 0,3656 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |
| Сжигание1 | 0,0990 | 0,0910 | 0,1374 | 0,1370 | 0,1370 |
| Утечки | 0,0662 | 0,11702 |  |  | 0,0662 |
| Итого | 0,1652 | 0,2079 | 0,1374 |  | 0,2032 |

1 В Национальном докладе выбросы при сжигании топлива в процессах добычи нефти и газа не разделяются, поэтому эти значения недостаточно сопоставимы со значениями, полученными на модели МТФК-16-80-ПГ.

При оценке выбросов от утечек и сжигания в факелах приоритет был отдан данным Национального доклада. Для оценок от сжигания топлива приоритет был отдан оценкам, полученным по методу с использованием матрицы полных коэффициентов расходов энергии в ТЭК для варианта с исключением потерь угля и нефти. Потери в физической форме отражают потери энергоресурса, но потерянные уголь и нефтепродукты не сжигаются и не дают прямых выбросов ПГ. Выбранные значения, за исключением природного газа, близки к полученным для Европы (Scarlat et al., 2021) при использовании средней по видам углей, но по природному газу они заметно ниже (гСО2экв/гут): каменный уголь – 0,4685 (16 гСО2/МДж); бурый уголь – 0,0498(1,7 гСО2/МДж); нефтепродукты – 0,3133(10,7 гСО2/МДж); природный газ – 0,3748 (12,8 гСО2/МДж).

Для сопоставления косвенных выбросов топливного цикла с данными МЭА нужно использовать оценки, полученные на базе данных Национального доклада. Как уже указывалось выше, методология МЭА не учитывает косвенные выбросы от используемых в процессах добычи и поставок топлива электроэнергии и тепловой энергии и дает заниженные значения косвенных выбросов топливного цикла. Согласно базе данных МЭА (IEA, 2024b), аналогичные средние мировые показатели равны (гСО2экв/гут): уголь – 0,1789; нефтепродукты – 0,1920; природный газ – 0,1699. Эти показатели согласуются с оценками для России, полученными на базе данных Национального доклада.

Оценка среднего значения косвенных выбросов топливного цикла для всех ТЭС России дана в таблице 6 для двух наборов удельных косвенных выбросов с использованием данных Генсхемы до 2042 г. по объемам генерации на ТЭС на разных видах ископаемого топлива, на данных Национального доклада по удельным выбросам трех ПГ на гут и на оценках МЭА по удельным выбросам ПГ на таких ТЭС. МЭА оценило среднее значение для России в 61 гСО2экв/кВт-ч. Использование данных Национального доклада дает более низкую оценку – 57,35 гСО2экв/кВт-ч. Использование метода матрицы полных коэффициентов расходов энергии в ТЭК дает значение 68,44 гСО2экв/кВт-ч.

Таблица 6. Сравнение оценок удельных косвенных выбросов ПГ (топливного цикла), полученных разными способами, гСО2экв/кВт-ч

Источник: рассчитано по данным таблиц 8.4-8.9; Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года; IEA Emission Factors 2024. Emissions Factors 2024 - Data product - IEA

Table 6. Comparison of specific indirect fuel-cycle GHG emissions estimated using different methods, gCO2eq/kWh

| Топливо на ТЭС | Объем генерации в 2023 г. | Удельные выбросы1 |  | УРУТ | Удельные косвенные выбросы ПГ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с использованием матрицы полных коэффициентов расходов энергии в ТЭК | на базе данных Национального доклада |
|  | млн кВт-ч | СО2экв/ кВт-ч | гСО2экв/ гут | гут/ кВт-ч | гСО2экв/кВт-ч |  |
| уголь | 165008,8 | 854,6 | 2,544 | 336,0 | 98,27 | 91,15 |
| нефтепродукты | 17000 | 891,3 | 2,148 | 415,0 | 151,73 | 86,11 |
| газ | 534724,4 | 444,2 | 1,595 | 278,5 | 56,58 | 46,00 |
| Всего | 716733,2 |  |  |  | 68,44 | 57,35 |

Воплощенные выбросы ПГ – это выбросы, воплощенные в строительных конструкциях и оборудовании ТЭС, а также связанные с выводом ТЭС из эксплуатации и утилизацией соответствующих отходов. Иногда эти коэффициенты называются инфраструктурными выбросами (ALCAS, 2025). Их расчет довольно сложен. Принято допущение, что в качестве воплощенных выбросов ПГ для ТЭС России можно использовать среднемировые значения из базы данных МЭА (IEA, 2024b) (гСО2экв/кВт-ч): угольные ТЭС – 15; ТЭС на нефтепродуктах – 9; газовые ТЭС – 4. В части основного оборудования ТЭС это допущение опирается на высокую долю импорта оборудования при строительстве ТЭС в России. В части строительных конструкций в ряде работ было показано, что углеродоемкость производства черных (Башмаков и др., 2021) и цветных (Башмаков, 2022) металлов, а также кирпича (Башмаков и др., 2024), близка к среднемировым значениям; правда, углеродоемкость цемента (Башмаков и др., 2023б) выше средней по миру.

Учет выбросов по всем трем охватам увеличивает показатели удельных выбросов ПГ на ТЭС России в 2024 г. на 1 кВт-ч на 12-13% по сравнению с прямыми выбросами. Итоговые кривые бенчмаркинга по охватам 1+2+3 для выработки электроэнергии на газовых и угольных ТЭС показаны на рис. 2 и 3.

По данным МЭА (IEA, 2024b), среднемировые значения воплощенных выбросов по нетопливной генерации равны (гСО2экв/кВт-ч): АЭС – 15; ГЭС – 4; ВЭС – 13, СЭС – 43. В Китае принят стандарт выбросов по охвату 1+2+3 для генерации электроэнергии со следующими значениями (гСО2/кВт-ч): ТЭС на угле – 944; ТЭС на газе – 479,2; ГЭС – 14,3; АЭС – 6,5; ВЭС – 33,6; фотоэлектрические установки – 54,5; фототермические установки – 31,3; биоТЭС – 45,7. Самое высокое из перечисленных значений для нетопливных источников энергии на порядок ниже среднего значения удельных выбросов цикла жизни от российских ТЭС.

Программный комплекс Бенчмаркинг-ТЭС и перспективы его развития

Программный комплекс (калькулятор) «Бенчмаркинг-ТЭС» разработан в среде MS Excel и воплощает набор алгоритмов для определения выбросов парниковых газов при производстве электрической и тепловой энергии на ТЭС. Он позволяет получать сопоставимые оценки удельных выбросов не только для российских ТЭЦ, но и для зарубежных систем бенчмаркинга. Пользовательский интерфейс состоит из 7 разделов: «Ввод исходных данных», «Расчет абсолютных значений выбросов ПГ», «Расчет удельных значений выбросов ПГ», «Проведение бенчмаркинга по аналогам в РФ» в зависимости от основного вида топлива, «Проведение бенчмаркинга по аналогам за рубежом», «Справочные данные» и «Руководство пользователя. Общая архитектура системы бенчмаркинга показана на рис. 4.

| - Стандартизация анкет для предприятий. - Заполнение анкет предприятиями. |  | - Расширенная анкета Бюро НДТ для ТЭС | - Данные справочников, публикаций, схем теплоснабжения, СИПР и генерирующих компаний, баз данных |  |  | - Анализ литературы, данных статистики и баз данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Формирование кривых бенчмаркинга |  |  | Эталонные значения для типологии российских ТЭС и зарубежных систем бенчмаркинга |
|  |  |  | - для типологии российских ТЭС | - для типологии зарубежных систем бенчмаркинга |  |  |
| - Ввод данных по ТЭС в программный комплекс Бенчмаркинг ТЭС |  | - Ввод данных анкет предприятий | - Ввод справочных данных |  |  | - Ввод справочных данных |
|  |  | - Проверка корректности данных |  |  |  |  |
| - Расчет значений показателей в программном комплексе Бенчмаркинг ТЭС |  | - Программный комплекс Бенчмаркинг ТЭС |  |  |  |  |
|  |  | - Расчет абсолютных значений выбросов ПГ и расходов энергии | - Расчет удельных значений выбросов ПГ и удельных расходов энергии |  |  |  |
|  |  | - Обеспечение сопоставимости данных для сравнения с эталонами |  |  |  |  |
|  |  | - Сравнение с эталонами и определение положения на кривых бенчмаркинга | - Определение формата выдачи данных |  |  |  |
| - Выдача результатов |  | - Удельные значения и положение на кривой бенчмаркинга, оцененные по выбранному формату выдачи данных |  |  |  |  |
|  |  | - выбросы ПГ | - расходы энергии |  |  |  |

Рисунок 4.	Архитектура системы бенчмаркинга по энергоэффективности и по удельным выбросам парниковых газов для ТЭС

Источник: авторы

Figure 4.	Architecture of the benchmarking system for energy efficiency and specific GHG emissions from TPPs

Результаты, полученные с применением программного комплекса «Бенчмаркинг-ТЭС», являются надежной основой для оценки потенциала сокращения выбросов ПГ от ТЭС России. Для этого проводится сравнение с эталонами. Развитие программного комплекса «Бенчмаркинг-ТЭС» предполагает совершенствование методологии и типологии ТЭС для целей бенчмаркинга по видам топлива и по типам генерирующих установок, расширение функций, повышение охвата ТЭС, на базе которых сформированы кривые бенчмаркинга, актуализацию данных по бенчмаркам, используемым в зарубежных системах углеродного регулирования.

Межстрановые сопоставления уровней и динамики удельных выбросов ПГ на производство электроэнергии

Все модификации удельных выбросов ПГ на производство электроэнергии на всех электростанциях в России в 2024 г. показаны на рис. 5. Для всех модификаций удельных выбросов используются одинаковые средневзвешенные значения воплощенных выбросов (6,5 гСО2экв/кВт-ч). При допущении о КПД выработки тепла 90% удельные выбросы на выработку электроэнергии равны 412 гСО2экв/кВт-ч; а при разнесении затрат топлива согласно данным Росстата – 415 СО2экв/кВт-ч. На рис. 6 показана динамика удельных прямых выбросов парниковых газов при производстве электроэнергии на всех электростанциях России в 2000-2024 гг. Всего показано 6 кривых. Резкий скачок значений в 2014 году связан с проблемами, с которыми столкнулись компании при переводе статотчетности с формы «11-ТЭР» на форму «4-топливо».

Рисунок 5. Удельные выбросы парниковых газов по охватам 1+2+3 на всех электростанциях России в 2024 г.

Источник: оценки ЦЭНЭФ-XXI.

Figure 5. Specific GHG emissions (Scope 1+2+3) from all Russian power plants (2024)

Рисунок 6. Удельные прямые выбросы парниковых газов при производстве электроэнергии на всех электростанциях России в 2000-2024 гг.

Источник: Оценки ЦЭНЭФ-XXI по данным форм отчетности Росстата и данных IEA Emission Factors 2024. Emissions Factors 2024 - Data product - IEA

Figure 6. Specific direct GHG emissions from electricity generation of all Russian power plants in 2000-2024

Анализ полученных ЦЭНЭФ-XXI оценок позволяет сформулировать следующие выводы. Кривые, отражающие динамику удельных выбросов ПГ при разнесении затрат топлива на базе данных формы «4-топливо» и при допущении о КПД выработки тепловой энергии 90% очень близки, но они существенно отличаются от кривой, получаемой при использовании КПИТ. Разница в значениях удельных выбросов на выработку и отпуск электроэнергии значима, поэтому всегда следует указывать, какой из этих показателей используется. В России чаще используется показатель удельных выбросов на отпуск электроэнергии, но для проведения сопоставлений с данными МЭА должен использоваться показатель удельных выбросов на выработку электроэнергии. За четверть века после 2000 года процесс декарбонизации электроэнергетики России продолжался только 6 лет – в 2015-2020 гг. Затем начался рост углеродоемкости электроэнергии, и в 2024 году удельные выбросы ПГ составили: на выработку электроэнергии – 366,1 гСО2/кВт-ч и 366,8 гСО2экв/кВт-ч, а на отпуск электроэнергии – 390,5 гСО2/кВт-ч и 391,2 гСО2экв/кВт-ч. Полученная ЦЭНЭФ-XXI оценка за 2022 г. по методологии МЭА (349,1 гСО2/кВт-ч) практически совпала с оценкой самого МЭА (349,5 гСО2/кВт-ч). После 2015 года отклонения в оценках были невелики, однако за более ранние годы получены более значительные отклонения. Поскольку оценки МЭА используются в регулировании по СВАМ, выявлению причин различий следует уделять особое внимание. При использовании КПИТ для разнесения затрат топлива на горизонте четверти века тренд к снижению удельных выбросов практически отсутствует, что в основном определяется динамикой КПИТ на ТЭС России в 2000-2024 гг.

Используя цветовую кодификацию, российскую электроэнергию нельзя назвать «зеленой». Она, скорее, «желтая». Сравнение данных по России с данными по другим странам по удельным выбросам СО2 от всех электростанций позволяет отметить следующее. Норвегия замыкает пятерку стран, у которых удельные выбросы ниже 10 гСО2/кВтч. Литва замыкает группу из 23 стран, у которых удельные выбросы ниже 100 гСО2/кВт-ч. Великобритания замыкает группу из 43 стран, у которых удельные выбросы ниже 200 гСО2/кВт-ч. Россия с показателем 349,5 гСО2/кВт-ч оказалась на 82-м месте из 191 стран, по которым МЭА приводит данные за 2022 г. Оценки МЭА по России можно назвать довольно надежными, в отличие от данных Our World in Data (2025). Средний удельный показатель выбросов для России за 2022 г. был заметно выше средних значений для ЕС, почти совпал со значением для США, но был заметно ниже средних значений для мира, G20 и Китая.

Если сравнивать параметры снижения углеродоемкости электроэнергии, то на основе данных МЭА по странам можно установить, что в 2000-2022 гг.: снизить удельные выбросы CO2 удалось 153 странам; группе из 52 стран, которую замыкает Казахстан, удалось снизить удельные выбросы более чем на 200 гСО2/кВт-ч; группе из 102 стран удалось снизить удельные выбросы более чем на 100 гСО2/кВт-ч. Россия по этому параметру оказалась на 127-м месте с показателем снижения 50,8 гСО2/кВт-ч. Это кратно ниже, чем в Китае (308,4), США (271,3), Великобритании (285) и ЕС (153).

Заключение

Россия поставила цель выйти на углеродную нейтральность к 2060 году. Без заметного снижения выбросов ПГ в электро- и теплоэнергетике эту задачу решить нельзя. В нормативное поле вводятся понятия: коэффициент выбросов парниковых газов квалифицированного генерирующего объекта; коэффициент выбросов парниковых газов энергосистемы; углеродный след; прямые и косвенные выбросы парниковых газов; косвенные энергетические выбросы парниковых газов. Данная статья вносит вклад в разработку методологии корректного сравнения удельных выбросов ПГ по трем охватам и представляет результаты такого сравнения с использованием типологии ТЭС и выборок ТЭС разных типов. Использование этих выборок позволяет определить эталонные значения удельных выбросов ПГ на выработку электроэнергии на ТЭС. Показано, что для России оценку удельных выбросов на выработку электроэнергии выгоднее делать по физическому методу разнесения затрат топлива на ТЭС, поскольку он дает более низкие значения удельных выбросов на единицу электроэнергии и позволяет получить результаты, сопоставимые с зарубежными системами бенчмаркинга.

Российскую электроэнергию нельзя назвать «зеленой». Она, скорее, «желтая». В 2022 г. Россия с показателем 349,5 гСО2/кВт-ч оказалась в середине списка из 191 стран и групп стран по удельным выбросам ПГ на производство электроэнергии. МЭА ожидает, что в 2027 г. удельный показатель для России (который в последние годы не снижается, а растет) практически сравняется со среднемировым (который динамично снижается). Сохранение высоких темпов декарбонизации электроэнергетики во многих странах мира на фоне заложенного в программных документах медленного снижения удельных выбросов в России (Bashmakov, 2025) означает, что к середине века российская электроэнергия может стать «красной» и страна будет проигрывать конкурентную борьбу на мировых рынках электроемких товаров с механизмами, подобными СВАМ.

Литература

Атлас инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества, 2021. https://rcebf.com/atlas/

Башмаков И.А. Углеродное регулирование в ЕС и российский сырьевой экспорт // Вопросы экономики. – 2022. № 1. – С. 1-20.

Башмаков И. 2023 г. Внешняя торговля, экономический рост и декарбонизация в России. Внешняя торговля, экономический рост и декарбонизация в России

Башмаков И.А. 2024. Динамический единый топливно-энергетический баланс России – реальная оценка энергоэффективности страны. Энергосбережение №4'2024. https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=8729; https://www.abok.ru/for_spec/articles/43/8729/tab.pdf

Башмаков И.А., Скобелев Д.О., Борисов К.Б., Гусева Т.В. Системы бенчмаркинга по удельным выбросам парниковых газов в черной металлургии // Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2021. Т. 77. № 9. С. 1071-1086. Doi: 10.32339/0135-5910-2021-9-1071-1086

Башмаков И.А., Лебедев О.В., Гусева Т.В. 2024. Система бенчмаркинга углеродоемкости производства керамических изделий // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. т. 26, № 2, 2024. С. 152-162. DOI: 10.37313/1990-5378-2024-26-2-152-164

Башмаков, И.А., Мышак, А.Д., Башмаков, В.А., Башмаков, В.И., Борисов, К.Б., Дзедзичек, М.Г., Лунин А.А., Лебедев, О.В., Шишкина Т.Б. 2023а. Оценка вклада технологического фактора в повышение энергоэффективности и в динамику выбросов ПГ в секторе «энергетика» России, Фундаментальная и прикладная климатология, т. 9, № 4, 2023. С. 210-248, doi:10.21513/2410-8758-2023-4-210-248.

Башмаков И.А., Е.Н. Потапова, К.Б. Борисов, О.В. Лебедев, Т.В. Гусева. 2023б. Декарбонизация цементной отрасли и развитие систем экологического и энергетического менеджмента. Строительные материалы. 2023. № 9б С. 4-12. DOI: http://doi.org/10.31659/0585-430X-2023-817-9-4-12

Второй определяемый на национальном уровне вклад Российской Федерации в рамках реализации Парижского соглашения от 12 декабря 2015 года. РФ второй ОНУВ.pdf

Гайнулина Л.Р. и др. Углеродный след энергетического сектора, Вестник РУДН, № 4, 2024.

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. 2024. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.24 № 4153-Р.

ГОСТ Р 113.00.30-2023. Наилучшие доступные технологии. Методические рекомендации по разработке обязательного приложения информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям «Индикативные показатели удельных выбросов парниковых газов». Издание официальное. Москва. Российский институт стандартизации. 2023. ГОСТ Р 113.00.30-2023 Наилучшие доступные технологии. Методические рекомендации по разработке обязательного приложения информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям «Индикативные показатели удельных выбросов парниковых газов»

Доброхотова М.В., Скобелев Д.О. 2023. Организационно-экономический механизм регулирования углеродоемкости в промышленности // Вестник евразийской науки. 2023. Т. 15. № 1. URL: https://esj.today/PDF/26ECVN123.pdf (дата обращения: 11.11.2025).]

Консорциум 5. Экономика климата. Отчет по ВИП ГЗ (важнейший инновационный проект государственного значения). «Создание методики разработки сценариев и моделей оценки социально-экономических эффектов реализации климатической повестки и политики низкоуглеродного развития, включая меры по декарбонизации экономики и энергетики на уровне стран и регионов мира, а также экономики и энергетики Российской Федерации».

Любимова Н.Г. Пути достижения «углеродной нейтральности» в российской электроэнергетике. ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», Вестник университета № 1, 2022.

Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов парниковых газов из источников и их абсорбции поглотителями за 1990 – 2022 гг. Часть 1. Москва, 2024 National Inventory v1

Обзор российского углеродного рынка. Потенциал роста. Подготовлен КЕПТ совместно с СИБУР. 27 августа 2025. 32 стр. Обзор российского углеродного рынка: потенциал роста

Росстат. Транспорт в России. 2024: Стат.сб./Росстат. М., 2024 – 100 с.

ЦЭНЭФ-XXI. 2022. Углеродная нейтральность в России: ухабистые траектории до 2060 года Углеродная нейтральность в России: ухабистые траектории до 2060 года и Russia’s carbon neutrality: pathways to 2060;

ALCAS The Australian National Life Cycle Inventory Database (AusLCI) delivered by the Australian Life Cycle Assessment Society (ALCAS). auslci.com.au/index.php/Home

Bashmakov, I. 1993. Costs and benefits of CО2 emission reduction in Russia. In Costs, Impacts, and Benefits of CO2 Mitigation. Y. Kaya, N. Nakichenovich, W. Nordhouse, F. Toth Editors. IIASA. June 1993.

Bashmakov, I. 2009. Resource of energy efficiency in Russia: scale, costs, and benefits. Energy Efficiency, 369 (2009). https://doi.org/10.1007/s12053-009-9050-1

Bashmakov, 2025. The Russian power sector as a market for fossil fuels: analysis of long-term projections. Neftegazovaya Vertikal’, Special issue 2025.

Bashmakov I., A. Myshak, V.A. Bashmakov,·V.I. Bashmakov, K. Borisov, M. Dzedzichek,·A. Lunin, O. Lebedev, T. Shishkina. 2023. Russian energy balance, energy efficiency, and energy-related GHG emission accounting system // Energy Efficiency, 2023. DOI: 10.1007/s12053-023-10132-6.

Benchmarking Air Emissions of the 100 Largest Electric Power Producers in the United States, 2024, https://www.erm.com/globalassets/documents/reports/benchmarking-air-emissions-2024.pdf

EMBER. 2025. Global Electricity Review 2025, Global Electricity Review 2025 | Ember

ETS in China (2017), NDRC Issued Internal Draft Allowance Allocation Plans for Three Sectors, https://ets-china.org/news/ndrc-internally-issued-the-draft-allowance-allocation-plans-for-three-sectors/

European Commission. 2021. Update of benchmark values for the years 2021 – 2025 of phase 4 of the EU ETS. Benchmark curves and key parameters. Updated final version issued on 12 October 2021. policy_ets_allowances_bm_curve_factsheets_en.pdf

IEA. 2024a. Emission Factors: Database Documentation (2024 edition), IEA_Methodology_Emission_Factors_2024.pdf. Emissions Factors 2024 - Data product - IEA

IEA. 2024b. Life Cycle Upstream Emission Factors 2024 Database documentation IEAupstreamlifecycleemissionfactors_2024.pdf

Leisen R., J. Radek, C. Weber. 2024. Modeling combined-cycle power plants in a detailed electricity market model. Energy 298 (2024) 131246. https://doi.org/10.1016/j.energy.2024.131246; Benchmarking Air Emissions of the 100 largest power producers in the United States; Chapter 3.pdf; Life Cycle Greenhouse Gas Emissions from Electricity Generation: Update

Our World in Data. (2025). Carbon intensity of electricity generation, 2000 to 2024 Проект Our World in Data — это результат совместной работы Оксфордского университета и Global Change Data Lab.

Roslyakov P., T. Guseva, O. Kondrat’eva, M. Dobrokhotova, and K. Shchelchkov. 2024. Setting requirements to carbon intensity of thermal power plants. E3S Web of Conferences 623, 03009 (2025) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202562303009 AEES2024.

Scarlat N., M. Prussi, M. Padella. 2021. Quantification of the carbon intensity of electricity produced and used in Europe. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.117901 Applied Energy 305 (2022) 117901; Prussi M, Yugo M, De Prada L, Padella M, Edwards R, Lonza L. JEC Well-to-Tank report v5 2020.

Smart Energy Benchmarking, 2023. Utility Scorecard Results, 2023, https://dunsky.com/wp-content/uploads/SGIN-Utility-Scorecard-FINAL-Results-Dunsky.pdf https://community.carbonleadershipforum.org/t/electricity-grid-carbon-intensity-canada-us-global/2440

Shirinkina E., Y. Mozzhegorova, G. Ilinykh and V. Korotaev. 2025. Carbon Footprint of Electricity Produced in the Russian Federation, Energies 2025, 18(1), 14; https://doi.org/10.3390/en18010014 Carbon Footprint of Electricity Produced in the Russian Federation

WBCSD and WRI. 2004. The Greenhouse Gas Protocol. A Corporate Accounting and Reporting Standard. Revised edition. *ghg-protocol-revised.pdf GHG protocol guidance direct emissions from stationary combustion GHG Protocol Guidance Allocation of GHG Emissions from a Combined Heat and Power (CHP) Plant *Calculating CO2 emissions from the combustion of standard fuels and from electricity/steam purchase

附件 1. 2021、2022 年度全国碳排放权交易配额总量 设定与分配实施方案（发电行业）Приложение 1. План реализации по установлению и распределению общего объема национальных квот на выбросы углерода в 2021 и 2022 годах (энергетика); 5b2f4703b3734d2295a07ef938a4b2c1.pdf 241030-china-allocation-plan_updated-benchmark-values_formula_pdf.pdf

关于做好2023、2024年度发电行业全国碳排放权交易配额分配及清缴相关工作的通知 关于做好2023、2024年度发电行业全国碳排放权交易配额分配及清缴相关工作的通知

References

The Atlas of investments in the Russian-Chinese energy cooperation, 2021. https://rcebf.com/atlas/

Bashmakov I.A. CBAM and Russian export. Voprosy Ekonomiki. 2022;(1):90-109. (In Russ.)

Bashmakov I. 2023. Foreign trade, economic growth and decarbonization in Russia. https://cenef-xxi.ru/articles/russia's-foreign-trade-economic-growth-and-decarbonization.-long-term-vision

Bashmakov I.A. Dynamic comprehensive Russian energy balance is a realistic assessment of the country’s energy efficiency. Energosberezhenie, No.4, 2024. (In Russ.). https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=8729; https://www.abok.ru/for_spec/articles/43/8729/tab.pdf

Bashmakov, I.A., Skobelev, D.O., Borisov, K.B., Guseva, T.V. Benchmarking systems for specific GHG emissions in iron and steel // Chernaya Metallurgiya. Scientific, technical and economic information bulletin. 2021. Vol. 77. No. 9. (In Russ.). Doi: 10.32339/0135-5910-2021-9-1071-1086

Bashmakov, I.A., Lebedev, O.V., Guseva, T.V. 2024. Benchmarking system for the carbon intensity of ceramic products manufacture. // Newsletter of Samara scientific centre of the Russian Academy of Science. Vol. 26, No. 2, 2024. (In Russ.). DOI: 10.37313/1990-5378-2024-26-2-152-164

Bashmakov, I.A., Myshak, A.D., Bashmakov, V.A., Bashmakov, V.I., Borisov, K.B., Dzedzichek, M.G., Lunin, A.A., Lebedev, O.V., Shishkina, T.B. 2023a. Assessment of the technological factor contribution to energy efficiency improvements and to the evolution of energy-related greenhouse gas emissions in Russia, Fundamental and Applied Climatology, Vol. 9, No. 4, 2023, doi:10.21513/2410-8758-2023-4-210-248.

Bashmakov, I.A., Potapova, E.N., Borisov, K.B., Lebedev, O.V., Guseva, T.V. 2023b. Global cement industry development and decarbonization perspectives. Stroitelnye materialy. 2023. No. 9b. DOI: http://doi.org/10.31659/0585-430X-2023-817-9-4-12

Second nationally determined contribution of the Russian Federation as part of the implementation of the Paris Agreement dated December 12, 2015. https://unfccc.int/sites/default/files/2025-09/RF_second_NDC.pdf

Gainulina L.R. et al. Energy sector footprint. RUDN Bulletin, No. 4, 2024.

General scheme of the electricity sector facilities distribution to 2042. 2024. Approved by Decree No. 4153-R of December 30, 2024 of the Government of the Russian Federation.

GOST R 113.00.30-2023. Best Available Technologies. Methodological recommendations for the development of a mandatory appendix to the information and technical reference book on best available technologies “Indicative values of specific GHG emissions”. Official publication. Moscow. Russian Standardization Institute. 2023. ГОСТ Р 113.00.30-2023 Наилучшие доступные технологии. Методические рекомендации по разработке обязательного приложения информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям «Индикативные показатели удельных выбросов парниковых газов»

Dobrokhotova, M.V., Skobelev, D.O. 2023. Organizational and economic mechanism for carbon intensity regulation in industry // Eurasian science bulletin. 2023. Vol. 15. No. 1. URL: https://esj.today/PDF/26ECVN123.pdf (Accessed: 11.11.2025).

Consortium 5. Climate Economics. Report on Important Innovative National-Level Project. Development of a methodology for developing scenarios and models to assess the socio-economic effects of implementing the climate agenda and low-carbon development policies, including national and world regional-level decarbonization measures for the economy and energy sector on the national level and for the regions of the world, as well as for the Russian economy and energy sector.

Liubimova N.G. Pathways to carbon neutrality in the Russian electricity sector. State Management University. University Bulletin. No. 1, 2022.

National Inventory Report for 1990 – 2022. Part 1. Moscow, 2024 National Inventory v1

Russian carbon market review. Potential for growth. Prepared by KEPT and SIBUR. August 27, 2025. Обзор российского углеродного рынка: потенциал роста

Rosstat. Transport in Russia. 2024: Statistical Inventory / Rosstat. Moscow, 2024.

CENEf-XXI. 2022. Russia’s carbon neutrality: pathways to 2060. https://cenef-xxi.ru/articles/russia's-carbon-neutrality:-pathways-to-2060

ALCAS The Australian National Life Cycle Inventory Database (AusLCI) delivered by the Australian Life Cycle Assessment Society (ALCAS). auslci.com.au/index.php/Home

Bashmakov, I. 1993. Costs and benefits of CО2 emission reduction in Russia. In Costs, Impacts, and Benefits of CO2 Mitigation. Y. Kaya, N. Nakichenovich, W. Nordhouse, F. Toth Editors. IIASA. June 1993.

Bashmakov, I. 2009. Resource of energy efficiency in Russia: scale, costs, and benefits. Energy Efficiency, 369 (2009). https://doi.org/10.1007/s12053-009-9050-1

Bashmakov, 2025. The Russian power sector as a market for fossil fuels: analysis of long-term projections. Neftegazovaya Vertikal’, Special issue 2025.

Bashmakov I., A. Myshak, V.A. Bashmakov,·V.I. Bashmakov, K. Borisov, M. Dzedzichek,·A. Lunin, O. Lebedev, T. Shishkina. 2023. Russian energy balance, energy efficiency, and energy-related GHG emission accounting system // Energy Efficiency, 2023. DOI: 10.1007/s12053-023-10132-6.

Benchmarking Air Emissions of the 100 Largest Electric Power Producers in the United States, 2024, https://www.erm.com/globalassets/documents/reports/benchmarking-air-emissions-2024.pdf

EMBER. 2025. Global Electricity Review 2025, Global Electricity Review 2025 | Ember

ETS in China (2017), NDRC Issued Internal Draft Allowance Allocation Plans for Three Sectors, https://ets-china.org/news/ndrc-internally-issued-the-draft-allowance-allocation-plans-for-three-sectors/

European Commission. 2021. Update of benchmark values for the years 2021 – 2025 of phase 4 of the EU ETS. Benchmark curves and key parameters. Updated final version issued on 12 October 2021. policy_ets_allowances_bm_curve_factsheets_en.pdf

IEA. 2024a. Emission Factors: Database Documentation (2024 edition), IEA_Methodology_Emission_Factors_2024.pdf. Emissions Factors 2024 - Data product - IEA

IEA. 2024b. Life Cycle Upstream Emission Factors 2024 Database documentation IEAupstreamlifecycleemissionfactors_2024.pdf

Leisen R., J. Radek, C. Weber. 2024. Modeling combined-cycle power plants in a detailed electricity market model. Energy 298 (2024) 131246. https://doi.org/10.1016/j.energy.2024.131246; Benchmarking Air Emissions of the 100 largest power producers in the United States; Chapter 3.pdf; Life Cycle Greenhouse Gas Emissions from Electricity Generation: Update

Our World in Data. (2025). Carbon intensity of electricity generation, 2000 to 2024 Our World in Data is a joint project of the Oxford University and Global Change Data Lab.

Roslyakov P., T. Guseva, O. Kondrat’eva, M. Dobrokhotova, and K. Shchelchkov. 2024. Setting requirements to carbon intensity of thermal power plants. E3S Web of Conferences 623, 03009 (2025) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202562303009 AEES2024.

Scarlat N., M. Prussi, M. Padella. 2021. Quantification of the carbon intensity of electricity produced and used in Europe. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.117901 Applied Energy 305 (2022) 117901; Prussi M, Yugo M, De Prada L, Padella M, Edwards R, Lonza L. JEC Well-to-Tank report v5 2020.

Smart Energy Benchmarking, 2023. Utility Scorecard Results, 2023, https://dunsky.com/wp-content/uploads/SGIN-Utility-Scorecard-FINAL-Results-Dunsky.pdf https://community.carbonleadershipforum.org/t/electricity-grid-carbon-intensity-canada-us-global/2440

Shirinkina E., Y. Mozzhegorova, G. Ilinykh and V. Korotaev. 2025. Carbon Footprint of Electricity Produced in the Russian Federation, Energies 2025, 18(1), 14; https://doi.org/10.3390/en18010014 Carbon Footprint of Electricity Produced in the Russian Federation

WBCSD and WRI. 2004. The Greenhouse Gas Protocol. A Corporate Accounting and Reporting Standard. Revised edition. *ghg-protocol-revised.pdf GHG protocol guidance direct emissions from stationary combustion GHG Protocol Guidance Allocation of GHG Emissions from a Combined Heat and Power (CHP) Plant *Calculating CO2 emissions from the combustion of standard fuels and from electricity/steam purchase

附件 1. 2021、2022 年度全国碳排放权交易配额总量 设定与分配实施方案（发电行业）Appendix 1. China allocation plan for national carbon emissions quotas in 2021 and 2022 (energy sector); 5b2f4703b3734d2295a07ef938a4b2c1.pdf 241030-china-allocation-plan_updated-benchmark-values_formula_pdf.pdf

关于做好2023、2024年度发电行业全国碳排放权交易配额分配及清缴相关工作的通知 关于做好2023、2024年度发电行业全国碳排放权交易配额分配及清缴相关工作的通知

Для цитирования / For citation

И.А. Башмаков, К.Б. Борисов, Т.В. Гусева, М.Г. Дзедзичек, О.В. Лебедев и А.А. Лунин (2026). Бенчмаркинг углеродоемкости производства энергии на тепловых электростанциях Российской Федерации.

Bashmakov, I.A., Borisov, K.B., Guseva, T.V., Dzedzichek, M.G., Lebedev, O.V., Lunin, A.A. (2026). Benchmarking the carbon intensity of energy production at Russian thermal power plants.

Цель достижения Россией углеродной нейтральности к 2060 г. сначала была объявлена в конце 2021 г., а затем была нормативно закреплена в Климатической доктрине Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 26 октября 2023 г. № 81.

https://www.np-sr.ru/ru/market/scope/index.htm

https://www.atsenergo.ru/results/co2map?sitedate=19.03.2025

Поправки в настоящее время находятся на обсуждении.

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации - Официальный сайт для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов и результатах их обсуждения

The Australian National Life Cycle Inventory Database (AusLCI) delivered by the Australian Life Cycle Assessment Society (ALCAS). auslci.com.au/index.php/Home

Согласно ИТС 38-2024, термин «индикативные показатели» используется для того, чтобы подчеркнуть принципиальное отличие между обязательными технологическими показателями выбросов, применяемыми в рамках природоохранного законодательства, и стимулирующими снижение углеродоемкости производства ориентировочными удельными показателями выбросов ПГ в расчете на единицу выпускаемой продукции.

Определено за 2022 г. по данным: Росстат. Транспорт в России 2024.

Определено за 2022 г. по данным: Росстат. Транспорт в России 2024.